Ausschreibungstext ECdrive H                                                       Version 1.0
Stand: 14.07.26
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE ECdrive H
Automatische Linearschiebetür mit geringer Bautiefe, optimiert für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen, TÜV-baumustergeprüft nach EN 16005, für Flügelgewichte bis 120 kg pro Flügel

Antrieb:
Integrierter Akku mit Lade- und Überwachungsautomatik zum Öffnen oder Schließen bei Stromausfall

Kugelgelagerte Rollen aus Kunststoff für hohe Laufruhe und lange Lebensdauer
Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level D nach DIN EN ISO 13849-1):

- Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC 

- Selbstlernend und mit dynamischer Anpassung der Offenhaltezeit am Durchgangsverkehr für optimalen Komfort

- verschiedene Push & Go-Funktionen zuschaltbar

- vorkonfigurierte Tastfunktionen optimiert für den Einsatz in medizinischen Bereichen (Schwesternöffnung, Bettenöffnung, Reinigungsöffnung)

- Vernetzbar und integrierbar in Gebäudesysteme über CAN-Bus

- Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung

- Einstellmöglichkeiten aller Bewegungsparameter der Tür

- Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig

Extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb

Robustes Netzteil mit integriertem allpoligen Hauptschalter und Absicherung

Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach EN 16005 sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 (ehemals BGR 232)
Automatische Reversierung bei Hinderniserkennung

Baumaße (Rohbaumaße):

Lichte Bauhöhe LH:............. mm

Lichte Bauweite LB:............. mm

Durchgangshöhe DH:........... mm (2000 – 2400 mm)

Durchgangsbreite DB:.......... mm (1-flügelig 700 - 2200 mm, 2-flügelig 900 - 2200 mm)

Türsystemausführung:

(  ) einflügelig links schließend

(  ) einflügelig rechts schließend

(  ) zweiflügelig

Flügelprofil:

(  ) Fahrflügel mit ISO- oder Mono-Glas feingerahmt (bis 120 kg Flügelgewicht)

(  ) mit 22 mm ISO-Glas aus (  ) ESG oder (  ) VSG

(  ) mit 10 mm MONO-Glas aus (  ) ESG oder (  ) VSG

(  ) mit Paneelfüllung

Oberfläche der Leichtmetallteile des Antriebs und ggf. der Fahrflügel:

(  ) eloxiert EV1 oder (  ) RAL ........

Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma.

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner.

Gemäß EN 16005 muss:

- die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage

- die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden



	1.1 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Bedienung

GEZE Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP40

Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus

(  ) Aufputz      (  ) Unterputz 

oder

GEZE Tastenprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) Aufputz      (  ) Unterputz 

oder

GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) Aufputz      (  ) Unterputz 

(  ) mit Drehknopf      (  ) mit Schlüssel



	1.2 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster zum "Abschließen" des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP40

(  ) Aufputz      (  ) Unterputz

(  ) Profilhalbzylinder



	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition)
GC 363+ Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen

Ausführung:

( ) schwarz

( ) nach RAL

( ) außen   ( ) innen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke



	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition)
GC 365 Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) außen   ( ) innen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke



	1.5 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)
 
GC 339+ Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) nach RAL

( ) innen ( ) außen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die  Decke


	1.6 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GC 341 Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) innen ( ) außen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die  Decke



	
	


	1.7 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP30

Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm 

(  ) weiß          (  ) niro

(  ) optionales Funksendemodul 

(  ) Aufputz
(  ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul)

oder
GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP30

Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm

(  ) weiß         (  ) Edelstahl

(  ) optionales Funksendemodul 

(  ) Aufputz      (  ) Unterputz

oder

GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP65

Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm 

(  ) Aufputz 

oder

GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar)

Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe.

Abmessungen: 80 x 80  mm

( ) UP 12 mm tief

( ) AP 21 mm tief

( ) Variante für WC

oder
GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) Unterputz
( ) Aufputz: Montagering flach 4 mm

( ) Aufputz: Montagering hoch 20 mm
 
oder

GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) Unterputz
( ) Aufputz: Montagering 20 mm

oder

GEZE LED Boden-Sensortaster, Glas, Schutzart IP69K

Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm

(  ) Unterputz
(  ) höhenverstellbarer Montagefuß für Tiefen ab Rohfußboden bis 215 mm


	1.8 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Funkprogramm mit sicherer Rollingcode-Verschlüsselung zur kabellosen Ansteuerung des Antriebes (ca. 30 m Reichweite im Gebäude).

Sender:

(  )   Funkhandsender mit 1 Taste, Schutzart IP54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 2 Tasten, Schutzart IP54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 4 Tasten, Schutzart IP54 und Wandhalterung

(  )   Funksendemodul zur optionalen Integration in die GEZE Flächentaster

Empfänger:

(  )   Funkempfangsmodul mit 2 Ausgängen, 24 V, Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb zur Montage im Antrieb oder einer UP Dose mit Schutzart IP20



	1.9 
	Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE GCER 300, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 I/O Box  (ID-Nr. 185707)

1 Stück GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185708)

2 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 187108)

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)

oder

GEZE GCER 300 Light, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb, mit einem Relaisausgang zur Steuerung von einer Tür im gesicherten Innenbereich. RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise zur Kurzzeitfreigabe berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185710)

1 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)
Zubehör für GCER 300 / GCER 300 Light
Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC (optional)

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) / 1 A

(Id.Nr. 130025)

Netzteil NT 1,1 A – 24 V DC UP (optional)

Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC / 1,1 A

(Id.Nr. 151426)

Netzteil NT 1,5 A – 24 V DC HA (optional)

Zur Montage auf Hutschienen 

Primär: 230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 21,6 – 26,4 V DC / 1,5 A

(Id.Nr. 151425)


	1.10 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP54) mit Rastfunktion für Feuerwehr, zweiseitig rastend

(  ) mit Profilhalbzylinder   oder (  ) ohne Profilhalbzylinder

(  ) Aufputz                      (  ) Unterputz




	1.11 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Zusatztaster 

Zusätzliche Taster für erweiterte Anforderungen oder höheren Bedienungskomfort (siehe auch 1.6)

GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP30

Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm 

(  ) weiß          (  ) niro

(  ) optionales Funksendemodul 

(  ) Aufputz
(  ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul)

oder
GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP30

Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm

(  ) weiß         (  ) Edelstahl

(  ) optionales Funksendemodul 

(  ) Aufputz      (  ) Unterputz

oder

GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP65

Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm 

(  ) Aufputz 

oder

GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar), Kunststoff, Schutzart IP30/IP52

Abmessungen: 86 x 86 x 12 mm

(  ) Aufputz      (  ) Unterputz

oder

oder
GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) Unterputz
( ) Aufputz: Montagering flach 4 mm

( ) Aufputz: Montagering hoch 20 mm
 
oder

GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) Unterputz

( ) Aufputz: Montagering 20 mm




	1.12 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Notschalter mit Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP20

Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach EN 16005 nicht zwingend erforderlich.

(  ) Aufputz      (  ) Unterputz



	1.13 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Notschalter mit beleuchtetem Pilztaster zur Notöffnung oder Notentriegelung, Schutzart IP40

Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach EN 16005 nicht zwingend erforderlich.

(  ) Aufputz      (  ) Unterputz



	1.14 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Verriegelung (Eventualposition)

(  ) Bistabile elektromagnetische Verriegelung, integriert im Antrieb, mit manueller Notentriegelung

oder

(  ) Lock M, manuelles Hakenriegelschloss, vorgerichtet für Profilzylinder für feingerahmte Fahrflügel

(  ) mit beidseitigem Kurzzylinder 32 mm (16/16), bündig mit Profil, beidseitig abschließbar 

(  ) mit Profil-Halbzylinder 40 mm (30/10), einseitig abschließbar.

(  ) mit Schieberosette für die Montage von Profilhalbzylinder, z.B. 

(  ) Profil-Doppelzylinder bauseitig zur Integration in bauseitige Schließanlage.

Hinweis: Profilzylinder, welche über das Profil überstehen verursachen Gefahrenstellen. Hier ist eine Begrenzung der Öffnungsweite erforderlich.

oder

(  ) Lock A, automatisches Hakenriegelschloss mit manueller Notentriegelung, für feingerahmte Fahrflügel, rasches und zuverlässiges Ver- und Entriegeln der Türe im  Nachtbetrieb, Verriegelungsprofil unsichtbar im Profil integriert.

(  ) mit 1 Verriegelungspunkt

(  ) mit 2 Verriegelungspunkten

oder

(  ) Riegelschloss zum Einbau an der Unterseite des Fahrflügels (nur für feingerahmte Fahrflügel), vorgerichtet für Profilzylinder bzw. Profilhalbzylinder

(  ) einseitig abschließbar (für 46 mm PHZ) oder 

(  ) beidseitig abschließbar (für 71 mm PZ)



	1.15 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Bodenführung (Eventualposition)

Durchgehende Bodenführung, aus Aluminium, eloxiert E6 C-0 (EV1), bündig im Boden montierbar, Führungsschiene für Reinigung ausbaubar oder austauschbar

Empfohlen für Außentüren mit Öffnungsweiten über 2000 mm

(  ) mit Entwässerung



	1.16 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

Überwachung (Eventualposition)

GEZE Endpositionssensor mit Reed-Schalter zertifiziert nach VdS Klasse C, zum Einbau im Schiebetürantrieb für eine elektronische Überwachung der Türflügel (z.B. für externe Alarmanlage, Gebäudemanagementsystem etc.).



	1.17 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

CAN-Interface für die Vernetzung ins Gebäudemanagement
 

Technische Daten:

CAN-Interface galvanisch getrennt

 

CAN-Erweiterungsmodul für automatische GEZE Schiebetür-, Karusselldrehtür- und Drehtürantriebe als Schnittstelle zur Anbindung an das GEZE Gebäudemanagementsystem myGEZE Control.



	1.18 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Kompakt
Wartung (Eventualposition)

Kompakt Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650 , Richtlinie M-AutSchR und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 24 Monate (Voraussetzung: Abschluss des
  Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen oder hoher Frequentierung wird die 2 x jährliche Wartung empfohlen)
- Safety Check - die Prüfung wird im Prüfbuch dokumentiert

- Anbringen der Prüfplakette

- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt

- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr außer an gesetzlichen Feiertagen
- GEZE 24h Service Hotline steht Ihnen als Servicevertragspartner 24 Stunden an 365 Tagen zur Verfügung.
- Mindest-Vertragslaufzeit: 2 Jahre


	1.19 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Komfort
* Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB
Wartung (Eventualposition)

Komfort Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie M-AutSchR und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen oder hoher Frequentierung wird die 2 x jährliche Wartung empfohlen)

- Safety Check - die Prüfung wird im Prüfbuch dokumentiert

- Anbringen der Prüfplakette
- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt

- Im Rahmen eines Wartungseinsatzes werden defekte oder abgenutzte Verschleißteile bis 25 Euro kostenlos ersetzt.
- Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen innerhalb der verlängerten Gewährleistungsfrist (bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch)

- GEZE 24h Service Hotline steht Ihnen als Servicevertragspartner 24 Stunden an 365 Tagen zur Verfügung
- Mindest-Vertragslaufzeit: 3 Jahre


	1.20 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Komfort Plus

* Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB
Wartung (Eventualposition)

Komfort Plus Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie M-AutSchR  und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben (Vertragslaufzeit 4 oder 5 Jahre Laufzeit) auf Anfrage



	1.21 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicevertrag Exklusiv

*Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB

Wartung und Instandhaltung (Eventualposition)

Exklusiv Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie M-AutSchR und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben auf Anfrage




Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

