Ausschreibungstext Powerturn IS/TS                                          Version 1.3
Stand: 19.05.26
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Drehtürantrieb Powerturn IS/TS
Zweiflügelig, Standflügel nur mit Türschließerfunktion, mit durchgängiger oder geteilter Abdeckhaube, mit integrierter Schließfolgeregelung zertifiziert nach EN 1158, für bauseitige Anschlagtüren als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb am Gangflügel für Innen- und Außentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit verstellbarer Federkraft EN Größe 4-7, Standflügeltürschließer EN Größe 1-7, geprüft und zertifiziert nach EN 16005.
Produktdeklaration nach LEED und DGNB

Erleichterte manuelle Öffnung durch die „Smart swing“-Funktion (DIN 18040 optimiert) am Gangflügel,

mit Montageplattensatz

Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level D nach DIN EN ISO 13849-1)
Standflügel mit Türschließerfunktion: von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung am Standflügel, mit optischer Größenanzeige

Ausführung:

(  ) drückend, Kopfmontage auf der Bandgegenseite mit Gestänge (EN 6-7), Standflügel 
(EN 1-7)
(  ) ziehend, Kopfmontage auf der Bandseite mit Rollenschiene (EN 4-6), Standflügel (EN2-6)
Funktionen des Gangflügels:

Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter

Low Energy-Betrieb (Niedrigenergieantrieb) gemäß EN 16005
Leichtes manuelles Öffnen von Drehtüren aus der Schließlage (ab 0°) durch entkoppelten Energiespeicher und intelligente Auswertung der Sensorik, mit Türfreischaltung bei Innentüren ohne Windlast
Türschließerbetrieb mit momentengeregeltem Schließvorgang, Hinderniserkennung und Reversierung, Diagnosefunktion und Fehlerspeicher,

sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich
Technische Merkmale:

Abmessungen: 70 x 130 x 720 mm (H x T x L)

Netzanschluss: 230 V AC, 50/60 Hz

Türflügelbreite Gangflügel: min./max. 800/1600 mm
Türflügelbreite Standflügel mit Gestänge: min./max. 470/1600 mm
Türflügelbreite Standflügel mit Gleitschiene: min./max. 580/1400 mm

Bandmaß min./max.: 1270 - 3200 mm

Türgewicht Gangflügel bei 930 mm: max. 600 kg

Türöffnungswinkel: ca. 110°

Öffnungs- und Schließzeit einstellbar

elektrischer Endschlag einstellbar

Offenhaltezeit einstellbar von 0 bis 60 Sekunden

Bahngesteuertes Öffnen und Schließen des Gangflügels
Anschlussmöglichkeiten:

Getrennte Eingänge für innere und äußere Sensoren,
Not-Stopp-Schalter, Programmschalter, Motorschloss, bauseitiger Türöffner, Stromversorgung für externe Geräte: 24 V DC, 1200 mA dauerhaft, kurzzeitig 1800 mA
Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE-Kabelplan, Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner.

Gemäß EN 16005 muss:

- die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage durchgeführt werden.
- die Wartung und UVV Prüfung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden.
- die Nebenschließkante einer automatischen Drehflügeltür abgesichert werden.
In der Sicherheitsanalyse muss bei fehlender Absicherung auf das Restrisiko hingewiesen werden.

Die Absicherung der Nebenschließkante erfolgt bauseits und ist nicht Teil des Lieferumfangs der GEZE GmbH.

Wir empfehlen Ihnen, zur Absicherung der Nebenschließkante Fingerschutzrollos oder Rundprofile einzusetzen.

Hinweis Verriegelung:

Vorzusehen sind ein elektrischer Türöffner zur Freigabe der Tür, 24 V DC, als Gegenstück zum Fallenschloss, und ein Riegelschaltkontakt zur Abschaltung des Antriebs bei verriegelter Tür (1 Stück pro Antrieb).
Leichtmetallabdeckhaube im Farbton:

(  ) eloxiert EV 1

(  ) RAL .....


	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

A5000—E
Elektrischer Kompakt-Türöffner
in Arbeitsstromausführung,

mit Signalprozessor und Stromsparmodus,
für den Einsatz an Rauchschutztüren zugelassen,

universal DIN rechts / links einsetzbar
mit 3 mm verstellbarer Radiusfalle,

Falleneingrifftiefe: 6 mm

mit bipolarer EMV-Schutzdiode,

Haltekraft: 5000 N
Nennspannung Dauerbetrieb: 8 - 24 V AC/DC

Stromaufnahme: 200 mA (bei 8 - 11 V)

Stromaufnahme: 50 mA (bei 12 - 24 V)

Abmessungen: 15,8 x 59,5 x 25,5 mm (B x H x T)

Ohne Schließblech


	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Eventualposition

GEZE Mitnehmerklappe CB flex im GEZE Türschließerdesign, zur Sicherstellung der korrekten Schließfolge bei allen 2-flügeligen GEZE Drehtür Automatiksystemen mit Schließfolgeregelung, Länge im montiertem Zustand stufenlos einstellbar (70 - 210 mm Überstand), nicht sichtbarer Klapp- und Längeneinstellmechanismus, mit seitlicher Abdeckkappe, bauseitig ablängbar, lackierte Oberfläche als Standard.

Farbton:

(  ) silberfarbig

(  ) nach RAL


	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)
GEZE GC 342 Laserscanner, geprüft nach EN 16005, auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenkbereiches von Innen- und Außentüren in Öffnungs- und Schließrichtung. Robust gegen alle Bodenverhältnisse (z.B. Reinstreifermatte, Metallschiene, dunkle und absorbierende Böden, glänzende und nasse Fliesen, Gitterroste). Mit integrierter Wandausblendung und dynamischer Hauptschließkantenabsicherung.
Türflügelbreite: ....... mm
( ) GC 342 Laserscanner Kit  (enthält zwei Sensoren zur Absicherung beider Flügelseiten)
Schutzart IP 54, mit optimierter Nebenschließkantenabsicherung. Im Falle einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfassens von Fingern ist eine zusätzliche mechanische Lösung an der Nebenschließkante in Betracht zu ziehen. Die Nebenschließkantenabsicherung im Bereich der Türbänder erfolgt aufgrund der durchgeführten Sicherheitsanalyse bauseitig oder durch den Türhersteller.
 

( ) GC 342 für Bandseite und GC 342+ für die Bandgegenseite
Kombination aus GC 342, Schutzart IP 54 für die Bandseite und GC 342+ Schutzart IP44 für die Bandgegenseite. Jeweils als Einzelmodul (linke bzw. rechte Variante)
  
Ausführung:
( ) nirofarbig
( ) schwarz
( ) weiß
 
( ) Brandschutz-Kit - Master-Slave Ersatzkabel ermöglicht die Kabelführung durch 5 mm statt 10 mm große Bohrlöcher. Die Bohrerlaubnis ist beim Türhersteller zu erfragen.
Nachrüstplatine für das Anklemmen an bauseitig eingezogenen Türkabeln
( ) GC 342 Retrofit-Interface

( ) GC 342+ Retrofit-Interface

 

Nur für GC 342 erhältlich:
 

Schutzhaube zum Schutz des Laserscanners gegen Störeinflüsse
( ) nirofarbig
( ) schwarz
( ) nach RAL


	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)
GEZE GC 344 Solid-State-Scanner, geprüft nach EN 16005, auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenkbereichs von Innen- und Außentüren in Öffnungs- und Schließrichtung. Robust gegen alle Bodenverhältnisse (z.B. Reinstreifenmatte, Metallschiene, dunkle und absorbierende Böden, glänzende und nasse Fliesen, Gitterroste) und unempfindlich für Fremdlicht oder Einspiegelungen. Mit dynamischer, winkelabhängiger Anpassung des Schutzfelds und dynamischer Hauptschließkantenabsicherung.

Türflügelbreite: ....... mm
( ) GC 344 als Kit (enthält zwei Sensoren zur Absicherung beider Flügelseiten) oder Einzelmodul

Schutzart IP65, mit optimierter Nebenschließkantenabsicherung. Im Falle einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfassens von Fingern ist eine zusätzliche mechanische Lösung an der Nebenschließkante in Betracht zu ziehen. Die Nebenschließkantenabsicherung im Bereich der Türbänder erfolgt aufgrund der durchgeführten Sicherheitsanalyse bauseitig oder durch den Türhersteller.
 

Ausführung:
( ) nirofarbig
( ) schwarz
 
Nachrüstplatine für das Anklemmen an bauseitig eingezogenen Türkabeln
( ) GC 342+ Retrofit-Interface (auch für den GC 344 kompatibel)
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	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Sensorleisten-Kit, in schmaler filigraner Leiste, Schutzart IP 52, geprüft nach EN 16005, auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenkbereiches der Tür in Öffnungs- und Schließrichtung. Mit integrierter Wandausblendung (Kit enthält 2 Sensorleisten zur Absicherung beider Flügelseiten)

Türflügelbreite: ....... mm

Bei asymmetrischen 2-flg. Türen mit TSA 160 NT-IS, TSA 160 NT F-IS, EMD-IS, EMD F-IS:

Türflügelbreite Gangflügel:    ....... mm

Türflügelbreite Standflügel:   ....... mm

(  ) GC 338 Sensorleisten-Kit für Innen- und Außentüren und alle Bodenverhältnisse (z.B. Reinstreifenmatte, Metallschiene, dunkle und absorbierende Böden, glänzende und nasse Fliesen, Gitterroste)

Ausführung:

( ) EV1

( ) nach RAL
(  ) GC 338 Regenabdeckung zum Schutz der Sensorleiste gegen Störeinflüsse durch Regen

Die Nebenschließkantenabsicherung im Bereich der Türbänder erfolgt aufgrund der durchgeführten Sicherheitsanalyse bauseitig oder durch den Türhersteller.
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	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP20

(  ) AP   (  ) UP

Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach EN 16005 nicht zwingend erforderlich.
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	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

Fingerschutzrollo als trennende Schutzeinrichtung nach EN 16005 für die Nebenschließkante an kraftbetätigten Türen. Für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet (Zulassung des Türenherstellers beachten).

Auch geeignet für die Nachrüstung an Bestandstüren.

Merkmale:
- Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- Manipulationssicher (verdeckte Verschraubung)

- Wartungsarm & reinigungsfreundlich

- Befestigungsmaterial enthalten
Ausführung Fingerschutzrollo:

(  ) Innentür

(  ) Außentür, witterungsbeständige Beschichtung

Montage: Bandgegenseite

Material:  Aluminium / Kunstfaser 

Längen Fingerschutzrollo, Absicherung gem. DIN/EN/ASR mind. auf 2 m Höhe:
(  ) 1.925 mm

(  ) 2.000 mm

(  ) 2.050 mm 

(  ) 2.500 mm

(  ) Sonderlänge (mind. 325 mm) .....

Farbton der Leichtmetallteile:

(  ) silber eloxiert (C-0)

(  ) verkehrsweiß RAL 9016

(  ) anthrazitgrau RAL 7016 

(  ) Edelstahlähnlich eloxiert (C-31)

(  ) Sonderfarbe RAL .....

Farbton der Kunstfaser: Schwarz
Rammschutz (optional):
Rammschutz als zusätzlicher Schutz für Tür, Zarge und Fingerschutzrollo in anspruchsvollen Umgebungen (z. B Krankenhäuser, Fertigungshallen).

Längen Rammschutz: (  ) 500 mm (  ) 960 mm (  ) 1.923 mm


	1.8 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €
Ansteuerung (Eventualposition)

GC 308 Radarbewegungsmelder mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung zur Ansteuerung, Schutzart IP 54, mehrfarbige LED Rückmeldung

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50 x 50 mm

Ausführung:

(  ) schwarz 

(  ) weiß 

(  ) nirofarbig 

(  ) nach RAL

(  ) außen   (  ) innen

Zubehör:

(  ) Deckeneinbausatz

(  ) Deckenbefestigungswinkel

(  ) außen: Wetterhaube


	1.9 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GC 302 Radarbewegungsmelder mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung zur Ansteuerung, Schutzart IP 54

Abmessungen (BxHxT): 176 x 62 x 52 mm

Ausführung:

(  ) schwarz 

(  ) nach RAL

(  ) außen   (  ) innen

Zubehör:

(  ) Deckeneinbausatz

(  ) außen: Wetterhaube
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	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP30

Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm 

( ) weiß  ( ) niro

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP  ( ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul)

oder
GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP30

Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm

( ) weiß  ( ) Edelstahl

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP ( ) UP

oder
GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP65

Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm 

( ) AP

oder
GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar)

Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe.

Abmessungen: 80 x 80  mm

( ) UP 12 mm tief

( ) AP 21 mm tief

( ) Variante für WC

oder
GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering flach 4 mm

( ) AP: Montagering hoch 20 mm
 
oder

GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering 20 mm

oder
GEZE LED Boden-Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K

Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm

( ) UP

( ) höhenverstellbarer Montagefuß für Tiefen ab Rohfußboden bis 215 mm


	1.11 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Funkprogramm mit sicherer Rollingcode-Verschlüsselung zur kabellosen Ansteuerung des Antriebes (ca. 30 m Reichweite im Gebäude).

Sender:

(  ) Funkhandsender mit 1 Taste, Schutzart IP54 und Wandhalterung

(  ) Funkhandsender mit 2 Tasten, Schutzart IP54 und Wandhalterung

(  ) Funkhandsender mit 4 Tasten, Schutzart IP54 und Wandhalterung

(  ) Funksendemodul zur optionalen Integration in die GEZE Flächentaster (nicht für Flächentaster-Variante Edelstahl IP65)

Empfänger:

(  ) Funkempfangsmodul mit 2 Ausgängen, 24 V, Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb zur Montage im Antrieb oder einer UP Dose mit Schutzart IP20



	1.12 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE GCER 300, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 I/O Box  (ID-Nr. 185707)

1 Stück GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185708)

2 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 187108)

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)

oder

GEZE GCER 300 Light, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb, mit einem Relaisausgang zur Steuerung von einer Tür im gesicherten Innenbereich. RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise zur Kurzzeitfreigabe berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185710)

1 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)
Zubehör für GCER 300 / GCER 300 Light
Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC (optional)

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) / 1 A

(Id.Nr. 130025)

Netzteil NT 1,1 A – 24 V DC UP (optional)

Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC / 1,1 A

(Id.Nr. 151426)

Netzteil NT 1,5 A – 24 V DC HA (optional)

Zur Montage auf Hutschienen 

Primär: 230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 21,6 – 26,4 V DC / 1,5 A

(Id.Nr. 151425)
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Öffnungsbegrenzung (Eventualposition, ein Öffnungsbegrenzer ist erforderlich)
GEZE Türanschlagpuffer zum Schutz der Tür und dessen unmittelbare Umgebung.



	1.14 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Öffnungsbegrenzung (Eventualposition, ein Öffnungsbegrenzer ist erforderlich)
GEZE Integrierter Öffnungsbegrenzer, nachrüstbar vor Ort in die Gleitschiene.

Einsatzgebiet sind Türen im Innenbereich
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	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2 x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP40

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

 (  ) AP   (  ) UP
oder

GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Drehknopf, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP

oder

GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Schlüssel, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP
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Bedienung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP40

(  ) AP   (  ) UP
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CAN-Interface für die Vernetzung ins Gebäudemanagement
 

Technische Daten:

CAN-Interface galvanisch getrennt

 

CAN-Erweiterungsmodul für automatische GEZE Schiebetür-, Karusselldrehtür- und Drehtürantriebe als Schnittstelle zur Anbindung an das GEZE Gebäudemanagementsystem myGEZE Control.
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Aufschaltung Gebäudeautomation

Gebäudeautomationssystem 

Zur Integration von Fluchttürzentralen, Drehtürantrieben, Schiebetüren, automatischen Fenstersystemen in ein Gebäudemanagementsystem zur Nutzung typischer Gebäudeautomationsfunktionen.

Es ist ein Automationscontroller mit folgendem Profil einzusetzen:

BACnet-Device vom Typ BACnet-Building Controller (B-BC) mit getesteter Konformität zum BACnet- Standard ISO 16484-5 

myGEZE Control System
…… Stück Basis-Controller als leistungsfähiger Embedded PC, der das BACnet-Protokoll unterstützt. BACnet-Controller vom Typ B-BC (BACnet Building Controller / Protokoll Revision 14)
zur Integration von GEZE Feldbusgeräten. Die Anzahl der Feldbusgeräte ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis.

Das System muss folgende Komponenten vorhalten können (inkl. Softwarelizenz):

· myGEZE Control Basis-Controller, Embedded PC incl.GEZE Library 

· Klemmensystem zur Anbindung von GEZE CAN-Bus 

· Klemmensystem zur Anbindung von GEZE-Fenstertechnologie auf Basis 

             der IQ box KNX  

· Klemmensystem zur Anbindung von digitalen Binär-Eingangssignalen auf

             Basis von potentialfreien Kontakten 

· Klemmensystem zur Anbindung von digitalen Ausgangssignalen auf Basis 
von potentialfreien Schließer bzw. Wechsler-Kontakten 24VDC     

Die Anzahl der Klemmensysteme ist durch den Anbieter auf Basis der ausgeschriebenen Produkte der Feldebene zu ermitteln.

Im Hutschienengehäuse inkl. Netzteil, erforderlichen Hilfsklemmen für interne Potentialverteilung, Busversorgung und Busabschluss.

Standardgehäuseabmessung:  B x H x T 300 x 400 x 200 mm 

Versorgungsspannung: 230 V AC 

inkl. folgender Dienstleistungen:

· Projektierung und Schnittstellenkonfiguration des angebotenen Vernetzungssystems gem. GEZE Standard.

· mechanische Montage, elektrischen Anschluss, Inbetriebnahme

              ...........  Option                   ..............................  €             ..............................  €
Optionale Zusatzdienstleistungen:

Erstellung von projektspezifischen Kabelplänen für Produktsysteme

Die Leistung umfasst: 

· Erstellung eines Grundschemas pro Türtyp

· Erstellung Kabelplan für die eingebauten Produktsysteme Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik

· Ein Änderungsindex ist enthalten; weitere Änderungen nach separatem Aufwand
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Servicevertrag Kompakt
Wartung (Eventualposition)

Kompakt Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650 , Richtlinie AutSchR und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 24 Monate (Voraussetzung: Abschluss des
  Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen oder hoher Frequentierung wird die 2 x jährliche Wartung empfohlen)
- Safety Check - die Prüfung wird im Prüfbuch dokumentiert

- Anbringen der Prüfplakette

- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt

- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr außer an gesetzlichen Feiertagen
- GEZE 24h Service Hotline steht Ihnen als Servicevertragspartner 24 Stunden an 365 Tagen zur Verfügung.
- Mindest-Vertragslaufzeit: 2 Jahre
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Servicevertrag Komfort
* Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB
Wartung (Eventualposition)

Komfort Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie AutSchR  und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen oder hoher Frequentierung wird die 2 x jährliche Wartung empfohlen)

- Safety Check - die Prüfung wird im Prüfbuch dokumentiert

- Anbringen der Prüfplakette
- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt

- Im Rahmen eines Wartungseinsatzes werden defekte oder abgenutzte Verschleißteile bis 25 Euro kostenlos ersetzt.
- Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen innerhalb der verlängerten Gewährleistungsfrist (bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch)

- GEZE 24h Service Hotline steht Ihnen als Servicevertragspartner 24 Stunden an 365 Tagen zur Verfügung
- Mindest-Vertragslaufzeit: 3 Jahre
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Servicevertrag Komfort Plus

* Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB
Wartung (Eventualposition)

Komfort Plus Servicepaket für Wartung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie AutSchR  und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben (Vertragslaufzeit 4 oder 5 Jahre Laufzeit) auf Anfrage
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Servicevertrag Exklusiv

*Vertragspaket nur für gewerbliche Kunden – kein Angebot für Verbraucher i.S.d. §13 BGB

Wartung und Instandhaltung (Eventualposition)

Exklusiv Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN EN 16005, DIN 18650, Richtlinie AutSchR und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben auf Anfrage




Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

