Ausschreibungstext GEZE MCRdrive                     Version V01

Stand: 22.10.24
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

GEZE MCRdrive hermetisches Schiebetürsystem
Automatisches, hermetisch dichtschließendes Linearschiebetürsystem GEZE MCRdrive für Innenbereiche mit Luftdurchlässigkeitsanforderungen nach EN 1026 / EN 12207, Klasse D bei 150 Pa. Schallisolierung nach DIN EN ISO 4109, bis 37 dB. TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650 / EN 16005, für Flügelgewichte bis 200 kg.
Das System besteht aus den Hauptkomponenten:

- Antriebseinheit mit spezieller Software, mit optimierten Öffnungsweiten  für den
  Krankenhausbetrieb (Schwestern-, Reinigungs- und Bettenöffnung), Push & Go Funktion 
- Universales, feingerahmtes Profilsystem für unterschiedliche Türflügelfüllungen, zur
  Realisierung von schmalen Konturen und großen Glasflächen

- Umlaufendes Dichtungssystem mit vulkanisierten Dichtungsecken, reduziert die
  Luftdurchlässigkeit des geschlossenen Schiebetürsystems

- Hermetische Abdichtung durch Absenken und Anpressen des Türflügels an die
  Zargenkonstruktion
- Türflügelausführungen in Glas, Edelstahl oder HPL
Rohbaumaße:
Durchgangsbreite DB:.......... mm (800 - 2500 mm)
Durchgangshöhe DH:........... mm (2000 – 2400 mm im Standard)
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Türsystemausführung:
(  ) einflügelig links schließend

(  ) einflügelig rechts schließend
Oberfläche der Anlagen:
(  ) RAL

(  ) EV1


	1.1 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

GEZE MCRdrive Antriebseinheit und GEZE Steuerungseinheit
Abmessungen Antriebseinheit H x T: 200 x 200 mm

Automatiktürantrieb bestehend aus:
· Extrem laufruhigem Gleichstrom-Antrieb mit integriertem Akku mit Lade- und Überwachungsautomatik

· Robustes Netzteil mit integriertem allpoligem Hauptschalter und Absicherung. Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach DIN 18650 / EN 16005 sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 (ehemals BGR 232)

· Intelligente Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level "D" nach DIN EN ISO 13849-1)

· Komfortable und frei wählbare Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC

· Selbstlernend und mit dynamischer Anpassung der Offenhaltezeit am Durchgangsverkehr für optimalen Komfort

· Vernetzbar und integrierbar in Gebäudesystemleittechnik
· Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung

· Einstellmöglichkeiten aller Bewegungsparametern der Tür

· Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig

· Automatisches Reversieren bei Hinderniserkennung

· Aluminium-Laufschiene und Rollenwagen mit Kunststoff-Laufrollen, einschließlich Knickgelenk für Absenkung und Andrücken des Türflügels an das Wandanschlussprofil für die hermetische Abdichtung
Antriebsfunktionen:
· verschiedene Push & Go-Funktionen zuschaltbar

· Frei parametrierbare Ein- und Ausgänge für unterschiedliche Funktionen

· Integrierter Akku für Notöffnung und -schließung bei Stromausfall
· Verschiedene Öffnungsarten und -weiten optimiert für den Einsatz in medizinischen Bereichen:

- Bettenöffnung für volle Öffnungsweite
      - Vollständige Öffnung für Daueröffnung
      - Personalöffnung für reduzierte Öffnungsweite
Die Standard-Haubenausführung ist in Aluminium vorgesehen. Auf Kundenwunsch sind folgende Haubenausführungen möglich: 
(  )  Standard aus Aluminium 
(  )  Haube aus Edelstahl 
Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma.

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach DIN 18650 / EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner.
Gemäß DIN 18650 / EN 16005 muss

· die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage

· die Prüfung und Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden


	1.2 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

GEZE MCRdrive Türflügelausführungen, sowie Profil- und  Dichtungssystem
Die Luftdichtigkeit und Abdichtung, gem. Luftdurchlässigkeitsanforderungen nach EN 1026 / EN 12207 Klasse D bei 150 Pa, wird auf allen vier Flügelseiten durch eine Absenkungs- und gleichzeitige Andruckbewegung des Flügels an die bauseitige Zarge realisiert. Das umlaufende Dichtungssystem besteht aus einer speziellen Ballon-Dichtung und im Fußpunktbereich aus einer verdeckt liegenden 2-Kammer-Dichtung. Die umlaufende Dichtungsführung wird über vulkanisierte Dichtungsecken ausgeführt. Die Dichtungen werden in profilintegrierten Dichtungsnuten eingebaut.

(  ) Glastürflügel mit folgender Ausführung

(  ) VSG 10 mm bestehend aus 2 x 5mm ESG, klar 
(  ) VSG 10 mm bestehend aus 2 x 5mm ESG, satiniert 
(  ) VSG 10 mm bestehend aus 2 x 5mm ESG, klar inkl. Schallschutzfolie 37 dB 
(  ) VSG 10 mm bestehend aus 2 x 5mm ESG, satiniert inkl. Schallschutzfolie 37 dB 
(  ) ISO 22 mm bestehend aus 2 x 5mm ESG, klar, Ug-Wert 3.0 W/(m²K) 

(  ) HPL Türflügel 
(  ) 22mm HPL-Paneel eingefasst im GEZE MCRdrive Profilsystem

(  ) HPL-Paneel flächenbündig
(  ) Edelstahlflügel 
Sonderoptionen für Türflügelausführungen
Röntgenschutz

(  ) 1 mm pB

(  ) 2 mm pB

Sichtfenster

(  ) 400 x 400 mm

(  ) 400 x 600 mm

(  ) individuelle Abmessung

Zusätzlich manuelle Bedienung

(  ) Knauf

(  ) Stangengriff

Die Verglasung kann sowohl als Trockenverglasung mittels systemseitigen Dichtungen für unterschiedlichen Paneel-Stärken oder als Nassverglasung ausgeführt werden.
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	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €

GEZE MCRdrive Zargen Optionen

(  ) bauseitige Zarge
(  ) Umfassungszarge aus Edelstahl

Weitere Zargen-Ausführungen auf Anfrage möglich.


	1.4 
	             .........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €
Ansteuerung und Absicherung

GEZE Lichtvorhang GC 339+ zur Ansteuerung und Absicherung von automatischen Schiebetüren mit zehn einstellbaren Lichtvorhangskonfigurationen . Zuverlässige Detektion bis auf 3500 mm Montagehöhe. Alle Einstellungen können per Fernbedienung vorgenommen werden.
(  ) Lichtvorhang innen  (  )Lichtvorhang außen
oder

GEZE Kombimelder GC 363+ zur Ansteuerung und Absicherung von automatischen Schiebetüren mit zehn einstellbaren Lichtvorhangskonfigurationen, mit Infrarot-Lichtvorhang, Laufrichtungserkennung und Ausblendung des Querverkehrs senkt den Energieverbrauch im Gebäude. Alle Einstellungen können per Fernbedienung vorgenommen werden. Zuverlässige Detektion bis auf 3500 mm Montagehöhe.

(  ) Kombimelder innen  (  ) Kombimelder außen
oder

GEZE Kombimelder GC 365 zur Ansteuerung und Absicherung von automatischen Schiebetüren mit vier einstellbaren Lichtvorhangskonfigurationen,  Lookback-Funktion sichert den Bereich zwischen den Türflügeln während der Offenhaltezeit, Hinweise zur Montage und Parametrierung befinden sich direkt im Sensorgehäuse. Zuverlässige Detektion bis auf 3500 mm Montagehöhe.
(  ) Kombimelder innen  (  ) Kombimelder außen
Ansteuertaster

(  ) Berührungsloser Näherungstaster GC 307+ zur Ansteuerung von automatischen Türen. Türen können ohne Anspruch auf haptische Wahrnehmung geöffnet werden, Einbau auch hinter Fliesen oder Glas möglich.
oder

(  ) Hygienic Package LED Sensortaster

Jeweils ein Taster für die Ansteuerung der programmierbaren Türflügelöffnungsweite in Personenöffnung = volle Öffnungsweite, Reinigungsöffnung = Daueroffen,  Bettenöffnung = reduzierte Öffungsweite.
Alle GEZE Standardansteuerungen und Sensoren für automatische Schiebetüren kompatibel. Auf Anfrage weitere Ansteuertaster verfügbar.
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.........................  Stk.                  ..............................  €             ..............................  €
Bedienung

GEZE Displayprogrammschalter DPS zum Einstellen der Betriebsart bei Automatiktüren sowie für die Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2 x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP40

Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus

( ) AP ( ) UP

oder
( ) GEZEconnects Bluetooth RS485-Interface Modul für die kabellose Verbindung zwischen Computer und automatischen GEZE Türantrieben.
Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

